济宁市第二人民医院

室外消防管道制作保温招标要求

- 投标人资格要求：

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供施工能力的投标商。

2、投标商必须具备的资格：

投标商应具备：营业执照、建筑装修工程叁级及以上资质、安全生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件及加盖公章复印件一份。

3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。

二、施工说明：

1、拆除院区室外消防管道保温，并负责清运、销毁。

2、采用橡塑板、橡塑管外包铝皮制作保温，橡塑板、橡塑管制作两层，第一层厚度≥3cm、第二层厚度≥2cm，阻燃等级≥B1级，铝皮厚度≥0.5mm。

3、橡塑板品牌：华章。

4、工程量：φ165管道300米、φ114管道100米、φ65管道250米（以上工程量含弯头，每个弯头按1米计算）。

5、按医院要求印刷标识。

6、执行标准：

1）以招标要求、国家相关质量检验标准为依据。

2）施工规范：GB50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》。

7、本工程为交钥匙工程，质保期2年。

三、预算5.9万元。