济宁市第二人民医院2026年度8、9号楼电梯维保巡查服务项目 

竞争性磋商文件

项目编号：JNEY-2026-0525/02
采   购   人：济宁市第二人民医院

二〇二六年五月

目  录

2

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知
4
21

第三部分  技术标准和要求

第四部分  采购合同
35
第五部分  响应文件格式 
39
第六部分  评分标准
49


 竞争性磋商公告

济宁市第二人民医院就2026年度8、9号楼电梯维保巡查服务项目 采用竞争性磋商的方式选择供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院2026年度8、9号楼电梯维保巡查服务项目 

2、项目编号：JNEY-2026-0525/02 

3、项目说明：本项目为济宁市第二人民医院2026年度8、9号楼电梯维保服务项目 ，服务内容：济宁市第二人民医院8、9号楼6部直梯的维护保养、故障处理、应急救援服务，服务期限为一年，具体详见竞争性磋商文件第三部分技术标准和要求。

4、预算金额：6.9万元/年。

5、资金来源：自筹资金。

二、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有有效的营业执照，具备人员、设备、资金等方面履约的能力；
3、供应商须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）C级及以上资质或具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目含电梯安装及修理）；

4、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

5、一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形，不得同时参加本项目报价：

5.1 法定代表人为同一人的两个及以上法人关系（国有控股公司除外）；
5.2 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

5.3 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

6、本项目不接受联合体报价；

7、资格审查方式：资格后审；

8、近三年内无不良信用记录（评审小组通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询）。

9、分公司参与招标采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在招标采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必出具总公司出具的授权书。
三、报名和获取磋商文件的时间及方式
1、报名时间：2026年05月25日----2026年6月2日17:00分前
2、报名方式： 电话报名（0537-2657201）

    3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.com.cn/）。

发布媒介：

济宁市第二人民医院网站发布（http://www.jney.com.cn/）

五、开标会议时间及地点

时间：2026年6月 5日15时00分（北京时间）（若有变动另行通知）逾期不予受理，视为无效投标。

地点：济宁市第二人民医院行政办公楼2楼会议室。

六、联系方式

采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长    联系电话：0537-2657201

2026年5月 25日

第二部分  供应商须知

一、供应商须知前附表

	序号
	项目
	内容

	
	项目名称

项目编号

包组划分
	项目名称：济宁市第二人民医院2026年度8、9号楼电梯维保巡查服务项目 

项目编号：JNEY-2026-0525/02 

包组划分：一个包

	
	采购内容
	本项目为济宁市第二人民医院2026年度8、9号楼电梯维保巡查服务项目 ，服务内容：济宁市第二人民医院9部直梯的日常巡查、维护保养、一般故障处理、应急救援服务，新建病房楼6台电梯的日常巡查及应急救援，服务期限为一年，具体详见竞争性磋商文件第三部分技术标准和要求。

	
	采购人、联系人及联系电话
	采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长    

联系电话：0537-2657201

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	预算金额
	预算金额：6.9万元/年 

供应商的报价不得超过预算控制价，超出预算控制价的报价按无效报价处理。

	
	付款方式
	维保费用按季度进行支付，每季度最后一个月25日后支付本季度维保款。

	
	服务地点
	济宁市第二人民医院院内

	
	供应商

资格要求
	1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有有效的营业执照，具备人员、设备、资金等方面履约的能力；
3、供应商须具备国家质检部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）C级及以上资质或具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目含电梯安装及修理）；

4、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

5、一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形，不得同时参加本项目报价：

5.1 法定代表人为同一人的两个及以上法人关系（国有控股公司除外）；
5.2 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

5.3 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

6、本项目不接受联合体报价；

7、资格审查方式：资格后审；

8、近三年内无不良信用记录（评审小组通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询）；

9、分公司参与招标采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在招标采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必出具总公司出具的授权书。

	
	资格审查及递交响应文件时需携带的证件
	供应商应将所提供的需要磋商小组验证的相关资格证件：

①营业执照（原件或加盖单位公章的复印件）；

②资质证书（原件或加盖单位公章的复印件）；
③供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书（原件）；

④总公司授权书（如为分公司投标则需提供）（原件）。
由当地公证处出具的公证件具有同等效力。 

供应商必须将上述资格证件放在单独档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则将作为废标处理。
供应商还应将提供磋商小组验证需要的相关业绩信誉证件和财务报表，加盖单位公章的复印件与上述资格证件放在同一档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则评分办法中相应条款不予计分。
响应文件递交截止时间之后补充递交的相关资格证件或相关业绩信誉证件将被拒绝。
供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。

	
	投标有效期
	从提交响应文件截止之日起90日历天

	
	盖章和签字

要求
	须符合磋商文件要求，否则其响应文件作无效响应处理。

	
	响应文件份数
	正本壹份、副本壹份。

	
	递交响应文件截止时间、地点和方式
	方式：现场递交

截止时间：2026年6月5日15时00分前（北京时间）
地点：各投标供应须在递交报价文件截止时间前，将纸质报价文件送达至济宁市第二人民医院行政办公楼2楼会议室。

	
	磋商会议

时间、地点
	时间：2026年6月5日15时00分（北京时间）。

地点：济宁市第二人民医院行政办公楼2楼会议室。

	
	评审方法
	综合评分法

	
	磋商保证金
	无

	
	履约保证金
	无

	
	纸质响应文件

的密封要求
	1、密封套应标注项目名称、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章。

2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。

	
	纸质响应文件

装订要求
	1、响应文件的正本与副本应分别装订成册。

2、响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

	
	服务期限
	一年

	
	踏勘现场
	1、不统一组织踏勘现场，供应商可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

2、供应商踏勘现场发生的费用自理。

	
	质量要求
	符合国家规定的质量要求和竞争性磋商文件第三章“技术标准和要求”。

	
	安全要求
	符合国家安全生产管理相关规定。

	
	虚假材料应承担的责任
	供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其成交资格。定标后，采购人有可能对成交人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在成交后签订合同时，发现成交人是提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，采购人将取消其成交人资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商提供虚假资质证书及材料谋取成交的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

	
	在任何磋商环节中，需竞争性磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由竞争性磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。


供应商须知正文部分
二、总则

2.1 项目概况

2.1.1根据有关法律、法规规定，本项目已具备采购条件，现采用竞争性磋商方式对该项目进行采购；

2.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表；

2.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表；

2.1.4 本项目名称、项目编号和包组划分：见供应商须知前附表；

2.1.5 本项目采购内容：见供应商须知前附表。

2.2采购方式、采购预算

2.2.1本项目采购方式见供应商须知前附表；

2.2.2本项目采购预算见供应商须知前附表。

2.3 服务期限、质量要求、安全要求

2.3.1本项目服务期限见供应商须知前附表；

2.3.2本项目安全要求见供应商须知前附表；

2.3.3本项目质量要求见供应商须知前附表。

2.4供应商资格要求

2.4.1具体详见供应商须知前附表。

3 费用承担

3.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

3.2采购代理费：无

三、磋商文件

4. 磋商文件组成

4.1本磋商文件由磋商文件目录所列内容组成。

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知及前附表

第三部分  技术标准和要求

第四部分  采购合同
第五部分  响应文件格式

第六部分  评分标准

4.2磋商文件的澄清

4.2.1供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件当日向采购人或采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款，该响应文件有可能被拒绝。

4.2.2磋商文件的澄清或修改

供应商对磋商文件提出的澄清要求，应以书面形式通知到采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清时或者修改的，将邮件形式发放给全部供应商。

四、响应文件的编写

5.  响应文件的语言及计量单位

5.1  供应商和采购人就磋商交换的文件和来往信函使用中文。

5.2  除磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6. 响应文件组成

（一）报价部分

1.1 法定代表人或授权代表签署的报价函；

1.2 报价一览表；

1.3分项费用明细表；

1.4供应商认为需要提交的其他文件。

（二）供应商简介及资质（资格、资质证明文件）

2.1供应商基本情况表；

2.2营业执照；

2.3资质证书；

2.4供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

2.5总公司授权书（如为分公司投标则需提供）
2.6本项目要求供应商资质证书及其他相关行业标准证书、资质、资格证书等。

（三）技术部分（包括但不仅限于）

3.1总体维保服务方案；

3.2备品备件；

3.3投入人员；

3.4应急预案；

3.5服务承诺及其它优惠条件；

3.6供应商认为需要提交的其他文件。

（四）商务文件

4.1法人代表身份证或法定代表人授权委托书及委托人身份证；

4.2经营业绩一览表；

4.3业绩证明材料；
4.4其他需要提供的证书及证明材料；
（五）供应商认为需要说明的其他问题。

注: 响应文件参考本磋商文件提供的格式编制并编注相关目录及页码。

7. 响应文件装订

7.1供应商应将响应文件（正本、副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册，并在首页编制“响应文件目录（含二级目录）”。

7.2为方便磋商小组对本项目进行评审及存档，响应文件均须装订牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

8.响应文件编写方式

8.1响应文件应当对磋商文件有关服务期限、报价有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

8.2响应文件应用不褪色的A4幅面材料书写或打印，响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

8.2磋商报价

本次竞争性磋商最少进行二轮报价，经磋商小组讨论也可再组织报价。前一轮报价将作为是否能够进入后一轮报价的重要依据。 

报价币种：人民币。 

供应商报出一年维保服务的总价。维保服务费即为合同价格，在维保服务经营期内合同价格不再调整。供应商应综合考虑在维保服务期间可能发生的所有费用和风险。 

凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。 

根据项目工作需要，办理相关手续的费用由成交人自负。 

最低报价不是成交的唯一依据。 

供应商须提供分项单价和总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，供应商对同一种标的物只允许有一个报价。 

大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。
（9）供应商的投标报价，应是完成合同条款上所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按本磋商文件及采购人提供的技术资料自行踏勘现场后进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

（10）投标单位应结合本单位及本项目的实际情况，充分考虑市场因素，确定完成本项目工作的费用。

各轮报价说明：

（1）采购人将拒绝接收报价文件递交截止时间后送达的报价文件，在报价截止时间之后，报价单位不得补充、修改报价文件。

（2）磋商小组根据现场报价情况确定各轮报价的截止时间，所有供应商授权代表应在各轮报价截止时间通知书上签字确认或加盖单位公章，既不说明原因又拒不签字或盖章的供应商视为不参与本轮报价，按“在报价有效期内撤回报价”处理。

9.响应文件签署

9.1 供应商代表必须按磋商文件的规定签署响应文件（正本、副本及各附件），并在响应文件封面及响应文件格式中规定盖章部位加盖本单位公章。

9.2供应商代表未按磋商文件要求签署响应文件及未加盖单位公章，视为无效响应文件，不予评审。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

10.  磋商保证金

具体要求见供应商须知前附表。

11.  响应文件密封和标记

11.1供应商应在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

11.2 供应商宜将响应文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容（封面格式见附件）：

1）项目编号、项目名称；

2）正本或副本；

3）供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

12.报价有效期

12.1从递交响应文件截止之日起，有效期为90日历天。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应文件，采购人有权拒绝。

12.2特殊情况下，在报价有效期满之前，采购人可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回磋商保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其磋商保证金的有效期。

五、响应文件递交

13. 响应文件递交时间、地点和方式
13.1截止时间：详见供应商须知前附表。

地点：详见供应商须知前附表。

13.2.响应文件递交时间、地点和方式
13.2.1 起止时间：详见供应商须知前附表。

地点：详见供应商须知前附表。

方式：详见供应商须知前附表。
13.2.2 供应商代表必须在提交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按采购人另行通知规定的时间递交。

13.2.3 采购人将拒绝接收未办理获取磋商文件相关手续的供应商递交的响应文件。

13.2.4 采购人将拒绝接收提交响应文件截止时间后送达的响应文件。

13.3. 响应文件签收

13.3.1 采购人收到响应文件后，向供应商出具响应文件签收证明。

13.3.2 电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价不予接受。

13.3.3 对供应商提交的响应文件在提交响应文件截止时间后不予退还。

13.4.响应文件的补充、修改与撤回

13.4.1 供应商在提交响应文件以后，在规定的提交响应文件截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

13.4.2 供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第11条有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚的标明“补充、修改”或“撤回”字样。

13.4.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

14. 响应文件的签收
14.1采购人收到响应文件后，向供应商出具响应文件签收证明。

14.2电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应文件不予接受。

14.3对供应商提交的响应文件在提交响应文件截止时间后不予退还。

15.响应文件的补充、修改与撤回

15.1供应商在提交响应文件以后，在规定的提交响应文件截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

15.2供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第11条有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚的标明“补充、修改”或“撤回”字样。

15.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

六. 开标

16. 开标程序

采购人在供应商须知前附表规定的报价截止时间（开标时间）和地点公开开标。所有供应商的法定代表人（或其委托代理人）准时参加，供应商的法定代表人（或其委托代理人）未按时参加开标会的，其报价文件将被拒绝。

17. 磋商
磋商按下列程序进行：

（1）组建磋商小组；

（2）磋商准备工作。磋商小组成员熟悉竞争性磋商文件等相关文件资料；

（3）磋商原则、磋商方法及成交原则；

（4）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别磋商，并进行最后报价；

（5）向采购人提交书面磋商报告；

（6）磋商小组解散。

17.1 组建竞争性磋商小组
17.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

17.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；

（4）曾因在采购、磋商以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17.1.3评审专家成员严禁参加与本人有利害关系的政府采购项目的评审活动。因事先不知情而参与的，获悉与评审项目有利害关系后应立即告知退出；

有利害关系是指，近三年内曾在参加该政府采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该政府采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该政府采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

17.2 磋商准备
17.2.1竞争性磋商小组成员签到

竞争性磋商小组成员到达磋商现场时应在签到表上签到以证明其出席。

17.2.2竞争性磋商小组的分工

竞争性磋商小组应推选一名竞争性磋商小组组长，负责主持磋商会议。

17.2.3熟悉文件资料

（1）竞争性磋商小组成员认真研究磋商文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工服务周期要求等，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用。未在磋商文件中规定的标准和方法不得作为磋商的依据。

（2）采购人或采购代理机构应向竞争性磋商小组提供磋商所需的信息和数据，包括磋商文件、响应文件、开标会议记录以及竞争性磋商小组认为必要的其他信息和数据。

17.3 评审原则和评审方法

17.3.1评审原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次竞争性磋商的基本原则，竞争性磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

（1）客观性原则：竞争性磋商小组将严格按照磋商文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；竞争性磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：竞争性磋商小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审。

（3）独立性原则：评审工作在竞争性磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，竞争性磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任。

（4）保密性原则：竞争性磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。

（5）综合性原则：竞争性磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；竞争性磋商小组成员出具的的意见由个人负责，评审结果由竞争性磋商小组共同负责。

（6）集体决定的原则：成交供应商候选人由竞争性磋商小组集体讨论决定。

17.3.2评审方法

由竞争性磋商小组所有成员集体与供应商分别进行磋商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后响应文件的供应商进行综合评分。

17.3.2.1确定合格的供应商：

（1）符合本项目竞争性磋商公告中所叙述的供应商资格要求；

（2）符合本项目磋商文件的相关要求。

符合以上条件的供应商即为合格的供应商。

17.3.2.2初步评审：

（1）竞争性磋商小组将确定每一供应商是否对磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的文件是指响应文件均符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

（2）如出现下列情形之一的，视为对磋商文件没有做出实质性响应，按照无效响应处理。

a）响应文件不完整；

b）响应文件未按磋商文件要求签字或盖章；

c）响应文件载明的服务时间不符合磋商文件规定的时间；

d）响应文件中的服务配置明显不符合磋商文件要求；

e）供应商未按要求参加开标仪式及询标事宜；

f）响应文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与磋商文件相关内容严重不一致的；

g）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求；

h）法律法规规定的其他情形。

（3）竞争性磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其文件成为实质性响应的文件。

（4）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明和更正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

（5）磋商小组要求澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（6）竞争性磋商小组通过上述初步评审，只有成为合格供应商并通过初步评审的供应商，才能进入综合评审阶段。

17.3.2.4磋商及最终响应文件：

（1）由竞争性磋商小组所有成员集体与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，必须采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（3）经磋商后确定最终的提交响应文件的供应商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后响应文件的供应商进行综合评分。

（4）采购人根据磋商小组的要求及现场供应商报价情况，确定最终报价截止时间，所有供应商授权代表应在最终报价截止时间前通知书上签字确认，既不说明原因又拒不签字的供应商视为不参与最终报价，按“在报价有效期内撤回报价”处理。

（5）供应商须在规定的最终报价截止时间前递交最终报价单；报价单上应注明供应商名称并加盖单位公章或授权代表签字。

（6）采购人将拒绝接收最终报价截止时间后送达的最终响应文件，在最终报价截止时间之后，供应商不得补充、修改最终响应文件。

（7）记录员将唱价内容分项记录。

（8）详细评审：

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，经采购人代表确认磋商小组根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不变动磋商文件中的其他内容。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。统一汇总后按得分高低排列名次。

（10）特殊情况下的评审方法

如出现供应商达不到法定数量、全部落标、串通报价以及供应商互相诋毁，导致磋商小组无法评审时，磋商小组有权停止采购活动，否决所有报价，采购人依法重新组织采购。

（11）无效报价

供应商有下列情形之一，其报价将被视为无效投标，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假采购材料；

2）供应商在报价有效期内撤回报价；

3）在整个评审过程中，供应商有企图影响采购活动结果公正性的任何活动；

4）供应商以任何方式诋毁其他供应商；

5）供应商串通报价；

有下列情形之一的，视为串通报价，作无效投标处理：

1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5）不同供应商的响应文件相互混装；

6）法律法规文件规定的其他情形。

7）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

8）成交供应商无故不按规定签订合同；

9）法律、法规规定的其他情况。

（10）废除本次采购项目

12.1采购项目出现下列情形之一的，将予以废除本次采购项目：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废除本次采购项目后，采购人将把废除本次采购项目理由通知所有供应商。

18.定标

18.1定标方式

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选单位，并编写磋商报告。

18.1.1 磋商小组依据磋商原则，对响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并按经评审的最终得分由高到低的顺序推荐合格成交供应商候选人。采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，得分相同的，磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。得分和磋商报价相同，且技术指标得分相同的，磋商小组全体成员用记名投票的方法推荐中标候选人，并按规定公告成交结果。成交供应商候选人放弃成交、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力或自身原因不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人按照国家、省相关规定确定下一候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

18.1.2编制评审报告

竞争性磋商小组向采购人提交评审报告。评审报告应当由全体竞争性磋商小组成员签字，评审报告应当包括以下内容：

（1）供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况等；

（5）提出的成交候选供应商的名单及理由；

18.1.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

18.1.4向采购人提交书面评审报告后，竞争性磋商小组即告解散。

18.1.5竞争性磋商小组经评审，认为所有响应文件都不符合磋商文件要求的，可以否决所有响应文件。所有响应文件被否决后，采购人应当依法重新采购。

18.1.6特殊情况的处置程序

18.1.6.1关于磋商活动暂停

竞争性磋商小组应当执行连续磋商的原则，按磋商办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部磋商工作。只有发生不可抗力导致磋商工作无法继续时，磋商活动方可暂停。

发生磋商暂停情况时，竞争性磋商小组应当封存全部响应文件和磋商记录，待不可抗力的影响结束且具备继续磋商的条件时，由原竞争性磋商小组继续磋商。

18.1.6.2关于磋商中途更换评委

除非发生下列情况之一，竞争性磋商小组成员不得在磋商中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在磋商中途退出磋商活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个竞争性磋商小组成员需要回避。

退出磋商的竞争性磋商小组成员，其已完成的磋商行为无效。由采购人根据本磋商文件规定的竞争性磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行磋商。

18.1.6.3关于记名投票表决评审结论

在任何磋商环节中，需竞争性磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由竞争性磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

18.2成交通知

18.2.1确定成交结果后，采购人或采购代理机构在规定时间内发出成交通知书，并按规定公告成交结果。

18.2.2《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。

18.3合同协议书的签订

18.3.1成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订合同。

18.3.2竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件等均为合同的组成部分。

七. 重新采购

19. 重新采购
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
八. 纪律和监督

20. 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

21 .对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

22 .对竞争性磋商小组成员的纪律要求

竞争性磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，竞争性磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用磋商文件中“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

23. 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

24.解释权

本磋商文件的最终解释权归采购人、采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购人、采购代理机构的书面解释为准。磋商文件未做须知明示，采购人、采购代理机构将依据相关法律、法规做出解释。

25.质疑与投诉

供应商和其他利害关系人对成交结果有异议的，应当在法律规定时间内向采购人提出。采购人应当在法律规定时间内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。供应商对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后法律规定的时间内向行政监管部门投诉。供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向行政监管部门投诉。

九、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
第三部分 技术标准和要求
（标注“★”符号的为实质性条款。不允许负偏离，否则按无效报价处理。）
一、服务范围：
1、负责济宁市第二人民医院8、9号楼使用的6部直梯的维护保养、故障处理、应急救援服务。

★2、供应商在服务期内免费更换所有损坏配件及购买电梯安全责任险。
二、服务期限：

院区8、9号楼现使用电梯（6 部）服务期限为一年，服务期限从实际开展工作之日算起。
三、电梯位置分布如下：

	名称
	品牌
	额定载重量

（kg）
	额定速度

（m/s）
	层数
	数量
	具体位置

	曳引驱动乘客电梯
	奥的斯
	2000
	1.6
	6层6站6门
	6台
	8、9号楼


四、维护保养巡查救援内容及要求：

1、按照国家规定的施工规范进行维修，材料一律采用国家合格产品。每次维修所用材料必须经过甲方有关部门的验收，不经过验收不得使用，工程一律不予结算，同时终止合同。

2、乙方应承担履行法定许可手续、检查、清洁、卫生、润滑、维修、定期保养、修理更换易损件、配合定期检验、参加紧急救援演练、每年开展院内该梯型技术救援演练、指导培训用户安全使用、代为报检、承担24小时现场困人紧急救援和紧急抢修工作等。

3、乙方负责健全维保范围内的电梯档案（包括电子版）和相关手续。维保范围内的每部电梯必须由乙方提前一月向质量技术监督局特种设备监督检验所提供年检申请，并由乙方提供代为报检服务，年检费用由乙方承担。每年年检合格率必须保证 100%。

4、电梯维护保养按国家特种设备安全技术规范《电梯维护保养规则》TSGT5002-2017执行，提供电梯维护保养报告。

5、应急救援要求：应急救援要求接到故障或事故报警后15分钟内到达现场，及时完成人员救援工作。
五、维保人员和维修响应时间要求：

1、人员安排：乙方全年在济宁市第二人民医院6台电梯维保服务及全天候应急处理服务，并提供电梯维保人员的姓名、通迅号码和有效的特种设备作业人员资格证书复印件（必须加盖聘用单位印章）。

2、电梯维保人员能在接到故障或事故报警后15分钟内到达现场，并能正常连续的服务直至故障或事故排除。到达现场后对故障做出迅速处理时间标准，按照甲方电梯维保相关条例执行，若有未按条例执行的，甲方有权按条例标准处罚。若不能达到以上要求，甲方有权对中标乙方进行处罚或有权终止合同。

3、乙方日常维护保养应遵守国家维保规范及甲方奖罚标准。
4、合同期内由电梯原因发生的所有安全事故及造成的经济损失，全部由乙方承担。

六、其他要求：
1、各投标单位应对应着标书里提供的维保人员相符，如有不符，院方有权解除合同，追究乙方公司弄虚作假的法律责任。

2、备品备件：中标单位进入现场后应立即配备各型号（有机房、无机房） 电梯的常用配件，在现场设立配件库，以备急修待用。

3、电梯故障的维修，小故障2小时内，一般故障12小时内，电路板损坏24小时内（改造和大修需要报备相关部门审批的除外），停梯时间不得超过48小时（改造和大修需要报备相关部门审批的除外），并提供维修记录，超出范围按合同惩罚标准进行罚款。

4、电梯的意外损坏（包括涉水、人为、雷击等原因）由责任方负责所有关于电梯的意外损坏责任，但乙方需及时恢复电梯正常运行。
附表 1：
惩罚标准
	序号
	电梯维保人员考核事项
	处罚标准

	1
	遵守各种安全操作规程，做到三不：不违章作业、不酒后 作业、不冒险作业。
	500 元/次,如因酒后 作业引起的安全事 故，责任自行承担。

	2
	如发生电梯关人事件，未在规定时间内到达现场者。（规定时间为 10 分钟之内）
	200 元/次

	3
	接到故障通知后未能在规定时间内赶到现场，并引起客户 投诉或抱怨的者。（如造成经济损失由维保人员自行承担）
	100 元/次

	4
	电梯年检前1个月，必须先进行自检、整改。如有问题，属乙方责任的，必须在年检前整改完毕；属甲方责任的，必须书面通知甲方并提出整改方案，让甲方签章确认。每年年检合格率必须保证 100%。
	特检院年度检验每 检出一项不合格，将 扣除年维保费的 10%，以此类推，并 负责及时整改，另承 担相应的一切费用。

	5
	维保人员因操作不当造成财产及人员伤害，造成财产及人员伤害经济损失的（重大事故）。
	1000 元/次的罚款， 并处罚其 承担 100% 经济责任，有刑事责 任的由有关部门追 究相应的刑事责任。

	6
	常用维修保养工具不齐或工具无法使用者。
	100 元/次

	7
	驻点人员遵守甲方各项规章制度，服从管理员管理。
	200 元/次

	8
	未按计划保养或应急维修，且未向上级和医院报告者。
	500 元/次

	9
	保养、维修及事故处理记录填写不真实
	500 元/次

	10
	不按照医院规定时间交回维保单、应急单、工作记录者。
	100 元/次

	11
	每次维修后要进行填写故障维修记录，每周及每月要对
每台电梯进行一次故障汇总
	100/项/次

	12
	维保员值班手机必须保持 24 小时畅通，不能有关机或电话无电、欠费事件发生。
	100 元/次

	13
	医院如接到投诉电话或回访客户时，客户抱怨维保人员维保问题，经核实确认的。
	100 元/次

	14
	未请假或请假未准而脱岗者（脱岗时间超过 2 小时，视为 旷工）
	100 元/次

	15
	工作制度、流程、岗位职责排班表、交班表及应急预案等要备齐，凡少一项者。
	100 元/项


	16
	院内定期随机抽查电梯维保电子表单，未按医院要求属实仔细完整填写《维保工作单》者。
	100 元/项

	17
	上班期间着装不整者。
	100 元/次

	18
	1、主机、控制柜清洁干净，无油污、杂物。
2、井道、轿顶清洁干净，无油污、杂物。
3、层门、地坎清洁干净，无油污、杂物。
4、底坑清洁干净，无油污、杂物。
5、电梯运行无噪音。
6、轿厢照明、应急照明有效。
7、安全开关无故障，安全部件工作正常。
	100 元/次/项

	19
	妥善保管电梯层门钥匙、机房钥匙和电源钥匙，丢失者
	100 元/把

	20
	机房维修间内严禁存放易燃易爆物品，所需备件要在货架。
上摆放整齐，且远离照明灯和电源。
	100 元/次

	21
	电梯值班人员应熟知医院报警程序及机房消防器材的存放
位置和使用方法,严禁将消防器材挪做他用。
	100 元/次

	22
	电梯值班人员不得在值班室、机房等院区所有禁烟区域抽烟。
	100 元/次

	23
	电梯维保人员白班要留两人、夜班留一人在医院值班。工作人员上下班打卡签到，保证能提供每天24小时的电梯服务。发生缺岗现象按条例处罚，情况严重解除合同。
	500 元/次

	24
	未按要求定期、属实、仔细完整填写《电梯日常维保记录》
	100 元/次

	25
	轿厢内未按要求张贴《安全检验合格证》《24 小时服务承 诺书》《乘客须知》，并保持完整、干净。
	100 元/次

	29
	到达现场后对故障做出迅速处理。小故障及非电路板故障要求应在 2 小时内完成，未按要求完成者每超过一小时 罚款并累加。
	30 元/一小时

	30
	一般故障在 12小时内完成，如若未完成，罚款 300元。
	300元/次


	序号
	设备维保考核事项
	处罚标准

	1
	机房、滑轮间环境清洁，门窗完好、照明正常
	50元/次

	2
	手动紧急操作装置齐全，在指定位置
	50元/次

	3
	曳引机 运行无异常振动和异常声响
	50元/次

	4
	制动器各销轴部位 润滑，动作灵活
	50元/次

	5
	制动器间隙 打开时制动衬与制动轮无摩擦
	50元/次

	6
	编码器 清洁，安装牢固
	50元/次

	7
	限速器各销轴部位 润滑转动灵活；电气开关正常
	50元/次

	8
	轿顶清洁，防护栏安全可靠
	50元/次

	9
	轿顶检修开关、急停开关工作正常
	50元/次

	10
	导靴上油杯 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
	50元/次

	11
	对重块及其压板 对重块无松动，压板紧固
	50元/次

	12
	井道照明齐全、正常
	50元/次

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明工作正常
	50元/次

	14
	轿厢检修开关、急停开关工作正常
	50元/次

	15
	轿内报警装置、对讲系统工作正常
	50元/次

	16
	轿内显示、指令按钮 齐全、有效
	50元/次

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕等）功能有效
	50元/次

	18
	轿门门锁电气触点清洁, 触点接触良好，接线可靠
	50元/次

	19
	轿门运行开启和关闭工作正常
	50元/次

	20
	轿厢平层精度 符合标准
	50元/次

	21
	层站召唤、层楼显示齐全、有效
	50元/次

	22
	层门地坎清洁
	50元/次

	23
	层门自动关门装置 正常
	50元/次

	24
	层门门锁自动复位，用层门钥匙打开手动开锁装置释放后， 层门门锁能自动复位
	50元/次

	25
	层门门锁电气触点清洁, 触点接触良好，接线可靠
	50元/次

	26
	层门锁紧元件啮合长度不小于 7mm
	50元/次

	27
	底坑环境 清洁，无渗水、积水，照明正常
	50元/次

	28
	底坑急停开关 工作正常
	50元/次

	29
	减速机润滑油油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏
	50元/次

	30
	制动衬 清洁，磨损量不超过制造单位要求
	50元/次

	31
	位置脉冲发生器工作正常
	50元/次

	32
	选层器动静触点 清洁，无烧蚀
	50元/次

	33
	曳引轮槽、曳引钢丝绳 清洁，无严重油腻，张力均匀
	50元/次

	34
	限速器轮槽、限速器钢丝绳 清洁，无严重油腻
	50元/次

	35
	靴衬、滚轮 清洁，磨损量不超过制造单位要求
	50元/次

	36
	验证轿门关闭的电气安全装置工作正常
	50元/次


	37
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、 胶带按照制造单位要求进行清洁、调整
	50元/次

	38
	层门门导靴 磨损量不超过制造单位要求
	50元/次

	39
	消防开关 工作正常，功能有效
	50元/次

	40
	耗能缓冲器 电气安全装置功能有效油量适宜，柱塞无锈蚀
	50元/次

	41
	限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常
	50元/次

	42
	井道内、轿顶照明每次查出一盏不亮，罚款。
	50元/盏

	43
	每部电梯机房卫生发现一处不合格，罚款。
	100元/处


 半月维护保养项目（内容）和要求

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	 驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑、转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、 停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固。

	15
	井道照明
	齐全、正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、 停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全、有效

	20
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常


季度维护保养项目（内容）和要求

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	 驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑、转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、 停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固。

	15
	井道照明
	齐全、正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、 停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全、有效

	20
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，

层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常

	32
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	33
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	34
	编码器
	工作正常

	35
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	36
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	37
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	38
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	39
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	40
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	41
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	42
	消防开关
	工作正常，功能有效

	43
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	44
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


半年维护保养项目（内容）和要求

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑、转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、 停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固。

	15
	井道照明
	齐全、正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、 停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全、有效

	20
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常

	32
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	33
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	34
	编码器
	工作正常

	35
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	36
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	37
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	38
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	39
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	40
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	41
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	42
	消防开关
	工作正常，功能有效

	43
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	44
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	45
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	46
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	47
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	48
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	49
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	50
	控制柜各仪表
	显示正常

	51
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	52
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	53
	绳头组合
	螺母无松动

	54
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	55
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	56
	轿门开门限制装置
	工作正常

	57
	对重缓冲距离
	符合标准值

	58
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定无松动

	59
	上、下极限开关
	工作正常


年度维护保养项目（内容）和要求

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑、转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、 停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固。

	15
	井道照明
	齐全、正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、 停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全、有效

	20
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常

	32
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	33
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	34
	编码器
	工作正常

	35
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	36
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	37
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	38
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	39
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	40
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	41
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	42
	消防开关
	工作正常，功能有效

	43
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	44
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	45
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	46
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	47
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	48
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	49
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	50
	控制柜各仪表
	显示正常

	51
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	52
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	53
	绳头组合
	螺母无松动

	54
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	55
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	56
	轿门开门限制装置
	工作正常

	57
	对重缓冲距离
	符合标准值

	58
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定无松动

	59
	上、下极限开关
	工作正常

	60
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	61
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好

	62
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	63
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	64
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	65
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验，对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	66
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	67
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	68
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	69
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动

	70
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固

	71
	随行电缆
	无损伤

	72
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	73
	轿厢称重装置
	准确有效

	74
	安全钳钳座
	固定，无松动

	75
	轿底各安装螺栓
	紧固

	76
	缓冲器
	固定、无松动


第四部分  采购合同
济宁市第二人民医院2026年度8、9号楼电梯维保巡查服务项目 
              （甲方）所需               (项目名称)项目编号：             竞争性磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定               （乙方）为本项成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目竞争性磋商文件

（二）成交人响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务、数量及规格

本合同所提供的服务、数量及规格详见合同清单（见附件）（同响应文件中明细表，下同）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币￥           元，大写：           。

（分项价格详见合同货物及服务清单）。

五、付款途径：甲方支付

六、付款

付款方式：                

七、维保期限、地点

1.维保期限：                
2.维保地点：甲方指定地点

八、服务质量

1、乙方应保证提供给甲方的服务完全符合本项目磋商文件规定的服务标准。

2、乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。

4、甲方对服务质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

5、乙方保证，乙方依据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、合同生效

本合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

十、违约责任

1、对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

2、若乙方未如期按照合同约定提供服务，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）在甲方同意延长的期限内提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

3）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

3、如果乙方在收到甲方的违约通知书 5 个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、乙方延期交付，每延迟 1 日，按应交付总额 0.3‰支付违约金。

5、若发生上述情形之外的任何违约时，违约方在接到对方关于违约的通知时，均应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额 5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

6、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十一、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十三、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，向甲方当地人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十四、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第九条的规定。

十五、合同保存

本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，具有同等法律效力。

甲方：                                 乙方：

单位名称(公章)：                       单位名称(公章)：

地址：                                 地址：

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

电话 ：                                电话：

签订日期：                             签订日期：

第五部分 响应文件格式

正本/副本
                          （项目名称）

响  应  文  件

供应商：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

目录
第一章 报价部分………………………………………………………………………………

1.1 法定代表人或授权代表签署的报价函…………………………………………………

1.2 报价一览表………………………………………………………………………………

1.3分项费用明细表………………………………………………………………………………
1.4供应商认为需要提交的其他文件………………………………………………………

第二章 供应商简介及资质（资格、资质证明文件）………………………………………

2.1供应商基本情况表……………………………………………………………………

2.2营业执照…………………………………………………………………………………

2.3资质证书………………………………………

2.4供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书………………………………………

2.5总公司授权书（如为分公司投标则需提供）………………………………………………
2.6本项目要求供应商资质证书及其他相关行业标准证书、资质、资格证书等………………

第三章 技术部分（包括但不仅限于）…………………………………………………………

3.1总体维保服务方案…………………………………………………………………………

3.2备品备件…………………………………………………………………………

3.3投入人员…………………………………………………………………………………

3.4应急预案………………………………………………………………………

3.5服务承诺及其它优惠条件………………………………………………
3.6供应商认为需要提交的其他文件………………………………………………………

第四章 商务文件  …………………………………………………………………………
4.1法人代表身份证或法定代表人授权委托书及委托人身份证……………………………

4.2经营业绩一览表…………………………………………………………………………

4.3业绩证明材料…………………………………………………………………………

4.4其他需要提供的证书及证明材料…………………………………………………
第五章 供应商认为需要说明的其他问题…………………………………………………


备注：供应商参考此目录制作响应文件，响应文件目录注明页码（可自行扩展）。 

一、报价函

               （采购人）：
经研究，我们决定参加项目编号为         的                  项目并提交响应文件。我方完全同意竞争性磋商文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：
总报价：                  元/年
同时，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、我们对响应文件（投标文件）中所提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。

2、如果我们的响应文件（投标文件）被接受，我们将认真履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我们在响应文件（投标文件）和磋商中的承诺，按期、保质完成项目。

3、我理解最低报价不是中标的唯一依据。
4、我们承诺我公司在工商行政部门登记的信息真实有效，如有虚假，我们愿意承担一切后果。

5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意遵守关于本项目的相关规定。

7、我们的响应文件（投标文件）自提交之日起有效期为90天。

8、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。
供应商（盖章）：
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：
日期：         年      月      日
二、法定代表人授权委托书

              （采购人） ：
我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与此次竞争性磋商项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委托权，特此委托。
     （附授权代理人身份证明复印件）
全权代表姓名：              性别：                年龄：    
单位：                      部门：                职务：
供应商名称（公章）：
法定代表人签字或盖章：
                                              日期：   年   月  日
三、报价一览表

（一）报价表

单位（人民币） ：元                                                  
	项目名称
	

	总报价
	                  元/年

	服务期限
	           

	对竞争性磋商文件的
响应程度
	

	备注
	


供应商（盖章）：                   

法人代表（或授权代表人）（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1.本报价一览表不仅与响应文件装订在一起，还应另准备二份《报价一览表》单独密封在一个信封内，与响应文件同时递交，各项内容均应填写，可以填满。
（二）分项费用明细表

	序号
	分项费用名称
	单价
	总计
	备注

	1
	         
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


备注：本表可按相同格式扩展。

供应商（盖章）：                   

法人代表（或授权代表）（签字或盖章）：

年  月  日
四、技术部分方案

技术部分方案包含的内容（但不限于）：

1、总体维保服务方案

（1）工作流程方案；

（2）时间安排；

（3）详尽完善的工作计划；

（4）服务质量保障措施；
（5）特点、难点分析及措施；
（6）项目组织管理措施等；

2、备品备件
3、投入人员；

4、应急预案

6、优惠承诺。
项目班子人员组成

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	身份证号
	拟安排职务
	证书编号
	手机及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、供应商填写本表的同时，应将人员证书、人员相关证明材料（合同等）复印件附于本表之后；供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

2、本表可以按相同格式扩展。
七、完成同类业绩一览表

	序号
	合同名称
	服务时间
	合同金额
	服务单位
	服务单位联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表可按同样格式扩展，响应文件中附合同证明材料。
八、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书
本公司                 郑重承诺：

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位（盖章）：

                                            年  月  日

九、信用承诺书

企业名称：

统一社会信用代码：

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚实守法经营形象，本单位（个人）郑重承诺：

（一）本单位（个人）提供的一切资料及数据内容均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位（个人）严格遵守国家等相关法律、法规及规范性文件规定，我单位（个人）承诺认真履行投标企业职责，不参与围标串标、借资质挂靠投标、不违法转包分包以及违规接受处罚等内容。接受各级主管部门及相关机构的事中事后监管和日常检查，并如实提供有关情况和材料；

（三）本单位（个人）积极履行社会责任，自觉接受社会各界的监督；

（四）本单位（个人）已认真阅读了上述承诺，并同意向社会公开。

承诺单位（盖章）：

                    法定代表人（签字或盖章）：

                        授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

	附法定代表人身份证复印件正面
	附授权代表身份证复印件正面

	附法定代表人身份证复印件反面
	附授权代表身份证复印件反面


诚信承诺书
我公司自觉遵守国家有关招投标活动的法律法规，作为投标人参与                                         
采购项目（项目编号：              ）。就本次投标，我公司郑重承诺如下：
（一）绝不排挤其他投标单位的公平竞争，损害招标人或者其他投标单位的合法权益；     （二）绝不与招标单位串通投标，损害第三方的合法权益；
（三）绝不以他人名义投标，不组织、不参与经其他弄虚作假的方式参加投标的行为；
（四）不组织、不参与任何串标、围标的行为；
（五）积极主动的协助、接受相关部门调查串标、围标等违法违规行为。 
我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。
特此承诺！
投标人    （盖章）
                              法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）                                                    日期：  年   月   日
十、供应商认为需要提交的其他材料
第六部分  评分标准

	项目
	评分标准
	分值
	标准分

	最终报价
	满足竞争性磋商文件的要求且最低的最终报价为评标基准价，得 30 分，其它供应商的最终报价统一按下列公式计算： 报价得分= （评标基准价/最终报价） ×30%×100
	30
	30

	技 术 部分
	维保

方案
	供应商结合竞争性磋商文件要求及医院实际，提供电梯总体维保服务方案（包括但不仅限于：工作流程、方案时间安排、详尽完善的工作计划、服务质量保障措施、特点、难点分析及措施、项目组织管理措施等），磋商小组根据方案内容综合评定：

方案内容逻辑清晰、完整详实、科学合理、具备可操作性且符合招标文件要求的，得30分；

方案内容表述基本清晰，各项内容基本完整、严谨、合理可行，得20分；

方案内容基本齐全，逻辑性一般，基本科学合理的，得10分；

维保服务方案未提供或维保服务方案不能满足项目要求的不得分。
	30
	30

	
	备品

备件
	根据供应商提供的备品备件数量、质量、价格（响应文件中需提供配件的产地和品牌）及供应更换速度等内容清单的综合评审：

①备品备件数量充足、提供优质质量配件、价格合理且供应及时的得10 分；

②提供同等质量配件产品、数量、价格及响应程度良好的得6分；

③备品备件提供质量、数量、价格及响应程度等一般的得3分；

没有不得分。
	10
	10

	
	维保

人员

配备
	维保人员配备情况：专业技术水平、维护经验、维护能力 和管理情况等情况综合评审，方案内容逻辑清晰、完整详实、科学合理、具备可操作性且符合招标文件要求的，得11分；方案内容表述基本清晰，各项内容基本完整、严谨、合理可行，得7分；方案内容基本齐全，逻辑性一般，基本科学合理的，得4分，未提供的不得分。
	11
	11

	
	应急预案
	对故障响应和处理响应及时，突发事件处理预案完善、合理可行，能够随时处理运行故障，不影响电梯正常工作综合评审；方案内容逻辑清晰、完整详实、科学合理、具备可操作性且符合招标文件要求的，得11分；方案内容表述基本清晰，各项内容基本完整、严谨、合理可行，得7分；方案内容基本齐全，逻辑性一般，基本科学合理的，得4分，未提供的不得分。
	11
	11

	商务部分
	经营

业绩
	供应商提供本单位 2023年1月1日以来医院电梯维保经营业绩，每提供一个得2分，本项最多得8分（需提供合同原件，以合同签订时间为准，未提供不得分）
	8
	8


注：1、各磋商小组成员评分的算术平均值为供应商的最终得分。 

2、在任何磋商环节中，需磋商小组成员就某项定性的评审结论做出表决的， 磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。


